*znak sprawy*: WIP-RIF.271.12.2020 Proszowice, 9.07.2020 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**  **oraz**  **ZMIANA SIWZ** |  | Pieczęć Zamawiającego |

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci wodociągowej oraz nawierzchni drogowej ulicy Św. Trójcy w Proszowicach pow. proszowicki w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna spr z EFRR.**

W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – **Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72,** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **wyjaśnia:**

**Pytanie 1  
prosimy o uściślenie jaki zakres robót należy wycenić ?**

**W załączniku A1 został udostępniony przedmiar robót dotyczący kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Nie ma natomiast żadnych robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i drogi. W jaki Sposób należy wycenić pozostałe roboty? Nadmieniamy, że zarówno w opisie jak i w ST brak wytycznych co do nawierzchni, podbudowy oraz szerokości drogi i długości. ST obejmuje tylko kanalizacje sanitarna i wodociąg oraz podbudowę z żużla (ale nie ma podanego zakresu (długość, szerokość)); natomiast w części rysunkowej (rys. nr 10) jest tylko zasyp wykopu w jezdni – układ warstw zasypowych, ale tutaj z kolei podbudowa jest założona z kruszywa + wzmocnienie podłoża gruntowego cementem i tez brak określenia rodzaju nawierzchni bitumicznej. Jeśli powyższy zakres robót (tj. Nawierzchnia i kanalizacja deszczowa) mają być uwzględnione w wycenie, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów lub wskazanie sposobu ich rozliczenia (w tym szerokość, długość drogi wraz z określeniem rodzaju materiału do wyceny (nawierzchni, podbudowa) i dla kanalizacji deszczowej – długość rodzaj materiału studnie itp.**

**Powyższe informacje są niezbędne w celu oszacowania przez wszystkich oferentów jednakowego zakresu robót.**

**Zamawiający nie określił czy dołączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy, czy jest wiążący w kwestii wyceny zakresu robót**

**ODPOWIEDŹ:**

Należy uwzględnić w ofercie wykonanie kanalizacji deszczowej. Zostanie dołączony przedmiar na dana kanalizacje. Wykonanie nawierzchnia nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy brać jej pod uwagę. Należy wykonać odtworzenia nawierzchni istniejących do stanu poprzedniego. *Kosztorysy maja charakter pomocniczy.*

**Pytanie 2**

**Z opisu i ST Wynika, że studnie DN 1000 mm na kanalizacji sanitarnej maja być betonowe natomiast w przedmiarze zaliczono studnie tworzywowe. Prosimy o wyjaśnienie jakie należy uwzględnić w wycenie.**

**ODPOWIEDŹ:**

Należy wykonać pod nawierzchnia drogi studnie betonowe a po za nawierzchnia ze względu na wysoko poziom wód gruntowych należy wykonać studnie tworzywowe.

**Pytanie 3**

**Z opisu i ST wynika że należy zamontować hydranty nadziemne w przedmiarze zaliczono hydranty podziemne. Prosimy o wyjaśnienie jakie należy uwzględnić w wycenie .**

**ODPOWIEDŹ:**

hydranty ppoż. instalować jako nadziemne za wyjątkiem zlokalizowanych w chodnikach i miejscach utrudniających komunikację,

**Pytanie 4**

**Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy wymienić grunt ? Zaliczono wykopy w gruncie kat. III-IV, natomiast zasyp wykopów gruntem kat. I-II, co może wskazywać na zasyp wykopów piaskiem a nie gruntem z wykopów**

**ODPOWIEDŹ:**

Jedynie w przypadku braku możliwości osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min. 0,98 w skali Proctora należy wymieniać grunt,

**Pytanie 5**

**Ponadto czy rozliczenie będzie ryczałtowe czy kosztorysowe**

**ODPOWIEDŹ:**

Rozliczenie będzie ryczałtowe**.**

**Pytanie 6**

Rozdział XI pkt 7 dotyczący składania oferty jest napisane:

**Gmina Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72**

Przetarg nieograniczony – znak sprawy: WIP-RIF.271.10.2020

**Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Proszowice w ramach projektu Regionalnego Programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna spr z EFRR**

**opis nie dotyczy tego przetargu tj.Znak sprawy:** WIP-RIF.271.10.2020

Należy rozumieć, że wkradł się błąd?

**ODPOWIEDŹ:**

Opis dotyczy przedmiotowego przetargu, tak wkradł się błąd co wynika z wszystkich dokumentów dotyczących postępowania: WIP-RIF.271.12.020

**Pytanie 7**

**W przedmiarze brakuje pozycji związanych z budową kanalizacji deszczowej. Czy w związku z tym kanalizacja Deszczowa jest przedmiotem tego przetargu i ma być uwzględniona w wycenie prac.**

**ODPOWIEDŹ:**

Wykonanie kanalizacji deszczowej jest przedmiotem danego przetargu i należy ja uwzględnić w wycenie

**Pytanie 8**

**Proszę o wyjaśnienie dot. odtworzeń dróg w których przebiegają projektowane sieci wod – Kan. gdyż aktualnie drogi te są utwardzone kruszywem lub asfaltem, natomiast w przedmiarze robót nie występują odtworzenia nawierzchni.**

**ODPOWIEDŹ:**

Należy wykonać odtworzenia nawierzchni do stanu poprzedniego.

**Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ oraz dołącza dodatkowy przedmiar robót stanowiący Załącznik A2**

**CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**obecny zapis**

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

**otrzymuje brzmienie:**

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A1 i A2 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

**CZĘŚĆ X OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

**ust. 1 w obecnym brzmieniu:**

Wykonawca na podstawie Załącznika A oraz STWiORB sporządzi kosztorys ofertowy metodą szczegółową i tak obliczoną cenę brutto za cały przedmiot zamówienia wpisze w Załączniku 1 (oferta).

**ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:**

Wykonawca na podstawie Załącznika A1 i **A2** oraz STWiORB sporządzi kosztorys ofertowy metodą uproszczoną i tak obliczoną cenę brutto za cały przedmiot zamówienia wpisze w Załączniku 1 (oferta). Tak obliczona cena będzie ceną ryczałtową, a kosztorys będzie służył do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

**w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, w związku z powyższym:**

**CZĘŚĆ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**w obecnym brzmieniu:**

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, Biuro Obsługi Interesanta (Dziennik Podawczy, parter), **w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 11.00**.

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, sala ślubów, **w dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 11.30.**

**otrzymuje nowe brzmienie**

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, Biuro Obsługi Interesanta (Dziennik Podawczy, parter), **w terminie do dnia 21 lipca 2020 r. do godz. 11.00**.

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, sala ślubów, **w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 11.30.**

**Załącznik 4 (wzór umowy)**

**§ 5 Wynagrodzenie. otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **….. zł brutto** (słownie: ….. złotych), w tym podatek VAT w wysokości …. zł (słownie: …. złotych).
2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym ***Załącznik nr 2 do umowy.***
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice